Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Siennica Nadolna, dnia 03.02.2025 r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

*„Dostawy 5szt. wyłączników VD4 wraz z osprzętem pomocniczym”* w ramach zadania **„Budowa na terenie Oddziału instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”** realizowanego w Oddziale KGS S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zakres dostaw:

5 szt. wyłączników VD4 o następujących parametrach technicznych:

VD4 24.12.20 p275

24 kV 1250 A 20 kA

Wersja stacjonarna p=275 mm h=310 mm

Rys. gabarytowy - TN 7410, biegun żywiczny

Wykonanie według standardu IEC (PN-EN 62271-100)

Wyposażenie standardowe:

- napęd silnikowy (-MAS) z łącznikiem krańcowym (-BGS1), 220 V DC

- wyzwalacz ZAŁ (-MBC), 220..250 V AC/DC

- wyzwalacz WYŁ (-MBO1), 220..250 V AC/DC

- styk zazbrojenia napędu (-BGS2)

- styki pomocnicze (-BGB1): 10NO+10NC

- licznik operacji

- układ antypompujący

- oprzewodowanie do listwy typu ZWAR (zgodnej z SCI4)

Wyposażenie dodatkowe:

- drugi wyzwalacz WYŁ (-MBO2), 220..250 V AC/DC

- wózek jezdny - wykonanie 03; h = 550 mm

**Ponadto oferta powinna uwzględnić:**

1. Udzielone gwarancje,
2. Termin ważności oferty,
3. Termin realizacji zadania.